Universalmessgerät PEM353-N mit Modbus RTU

Nennspannung und Spannungseingänge: 3(N)AC 230/400 V 50/60 Hz
direkt oder über Mess-Spannungswandler Primär (1...1.000.000) und Sekundär (1...690) mit maximalem Verhältnis von 10.000.
Spannungsmessbereich: 10 V bis 200% Un

Stromeingänge: 4x 5 A (0...200 %)
Stromwandler-Verhältnis einstellbar: Primär (1...30.000) und Sekundär (1...5)

Bemessungsversorgungsspannung US: 95...250 V
Frequenzbereich von US: DC, 47...440 Hz
Eigenverbrauch:<5 VA

Fronttafeleinbaugerät: 96 x 96 mm
Einbautiefe: 67 mm (+13,2 mm Klemmen)
Schutzart Front: IP54 (bei Montage mit beiliegendem Dichtring)

Digitale Ausgänge: 2 Relais
Digitale Eingänge: 4

Beleuchtetes LC-Display zur gleichzeitigen Darstellung von 4 Messgrößen und graphischer Anzeigen von Zeigerdiagramm, Kurvenformen und Balkendiagramm/Histogramm der Harmonischen.
Standard Display Anzeige mit 4 konfigurierbaren Messgrößen.
Display-Passwortschutz

Arbeitstemperatur: -25...+55 °C

Genauigkeitsklasse der Wirkenergiezählung nach IEC 62053-22: 0,5 S

Kommunikation über Modbus RTU (RS-485, galv. getrennt)

Abtastrate der Messkanäle: 3,2 kHz

Universalmessgerät zur Messung von:
Spannung (je 3x Strangspannungen und Außenleiterspannungen)
Strangströme (I1, I2, I3)
Neutralleiterstrom gemessen und berechnet
Frequenz
Verschiebungsfaktor (cos phi)
Leistungsfaktor
Leistung: Wirk-, Blind- und Scheinanteile per Außenleiter und gesamt
Energie:  Wirk- und Blindenergiezähler nach Bezug und Export sowie Scheinenergiezähler
Phasenlage/Winkel in Strom und Strangspannung
Unsymmetrie in Strom und Strangspannung in %, sowie symmetrische Komponenten des Gegen- und Nullsystems
Oberschwingungsverhältnisse (THD, TOHD, TEHD) in Strom und Spannung (bis zur 31. Harmonischen)
K-Faktor
Scheitelfaktor
Gesamtbedarfsverzerrung (TDD)
Bis zu 4 Impulszähler konfigurierbar
Energiezähler für Summen- und Phasenenergien (Bezug, Export, Netto und Total je Wirk- und Blindenergie; Scheinenergie Total)
Tarifsystem zur Energiemessung – 8 Tarife (mittels 2 Zeitpläne oder umschaltbar mittels digitaler Eingänge)
Tarifenergiezählung für Bezug und Export je Wirk- und Blindenergie und Scheinenergie Total
Energiedatenspeicher – 12 Monatswerte je Tarif- und Summenenergiezählung

Grenzwertüberwachung mit Alarmweiterschaltung (9 parametrierbare Setpoints; Über- und Unterschreitung)
Visuelle Alarmierung im Falle einer Grenzwertüberschreitung

Historienspeicher (SOE-Log) mit Zeitstempel: 100 Einträge; Auflösung 1 ms; Protokollierung von Systemmeldungen, Änderung der Einstellungen und Grenzwertverletzungen

Bedarfe und Spitzenbedarfe in Strom und Leistung im konfigurierbaren Zeitintervall

auch ohne zusätzliche Beschaltung zur Verwendung im IT-System geeignet 

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: PEM353-N
Artikelnummer: B93100353
Einheit: Stück